Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

Kiskunfélegyházi, Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.

50 kVA inverter teljesítmény 47,84 kWp-nyi napelemmel

Műszaki leírás

Felhasználó és felhasználási hely adatai:

| Ügyfél név: | Kiskunhalasi Szakképzési Centrum |
| --- | --- |
| Ügyfél címe/ székhelye: | 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. |
| Felhasználási hely címe: | Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34. |
| Fogyasztási hely azonosító: |  |
| Érintett elszámolási mérő gyári száma: | 1601111097638550 |
| Felhasználó neve: | 6400 Kiskunhalas SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma |
| Adószám: | 15832025-2-03 |
| Törzsszám/cégjegyzéki szám: | 832023 |
| Képviselő: | Kőnnye Csaba |
| számlaszám | 10025004-00335247-00000000 |
| Telefonszám: | +36704309292 |
| Levelezési cím: | 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. |
| Felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítmény: (pl. 3x32 A, vagy 1x32 A) | 3 x 80A |
| Beépített termelői kapacitás kW-ban: | 50 kVA ; cos=1, 50 kW |
| Termelői kapacitás csatlakoztatása: | háromfázisú |
| Felhasználási helyen alkalmazott érintésvédelmi mód: | TN-C-S nullázás |

Dokumentáció készítőjének adatai:

| Készítette: | CADteam Electrocontroll Kft. Czövek Barnabás |
| --- | --- |
| Dátum: | 2017.04.05. |
| Elérhetőség (tel./e-mail): | 30/5108082; electrocontroll@gmail.com |

Nyilatkozat

A csatlakozási dokumentáció a jogszabályok, vonatkozó szabványok előírásainak figyelembevételével, illetve szabványtól való eltérés esetén azzal legalább egyenértékű biztonságot adó kivitelben készült.

..................................................

Tervező

tervezői jogosultság:

Czövek Barnabás (okleveles villamosmérnök)

kamarai szám:10-0101

jogosultság: V-10-0101/2009

Tartalomjegyzék

Tervezői megbízás	4

A telepített rendszer és a csatlakozás kialakítása	5

A mérőhely kialakítása	8

Védelmi beállítási értékek	8

Helyszínrajz	9

Egyvonalas kapcsolási vázlat	10

Tulajdoni lap másolata	11

Termelői nyilatkozat	12

Fényképek	13

Megfelelőségi nyilatkozatok	14

# A telepített rendszer és a csatlakozás kialakítása

- Általános adatok

Beruházó: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

Üzembentartó: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Kiserőmű fajtája: napelemes
Tervező: CADteam Electrocontroll Kft. Czövek Barnabás

- Műszaki adatok

Napelemek

Típusa: 	 napelem 260W

száma: 						184 db

1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:

Tolerancia :                                      		0/+5 %

Csúcsteljesítmény :                        		260 Wp

Munkaponti feszültség :                  		30,7 V

Munkaponti áramerősség :               		8,47 A

Üresjárási feszültség :                      		38,2 V

Rövidzárási áram :                            		8,9 A

Üzemi hőmérséklet :		 		- 20 - +55 oC

Max. rendszerfeszültség : 			1000 V

Hálózatos inverter 2 db

Típusa:                                	FRONIUS SYMO 20.0-3-M

Teljesítmény:	(20kVA)

Darabszáma:                                         	2 db

Fázisszáma:                                      		3 fázis

DC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény:                                 	20000 W

Max. bemeneti feszültség:                  	1000 V

Max. bemeneti áram:                         		33/27 A

AC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény:                                 	20000 VA

Max. kimeneti áram:                        		3x31,9 A

Névleges teljesítmény:                  		20000 W

Névleges AC feszültség tartomány:       	230 V–400 V

Hálózati frekvencia tartomány:               	50 Hz - 60 Hz

Hálózatos inverter 1 db

Típusa:                                	FRONIUS SYMO 10.0-3-M

Teljesítmény:	(10kVA)

Darabszáma:                                         	1 db

Fázisszáma:                                      		3 fázis

DC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény:                                 	10000 W

Max. bemeneti feszültség:                  	1000 V

Max. bemeneti áram:                         		27/16 A

AC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény:                                 	10000 VA

Max. kimeneti áram:                        		3x16A

Névleges teljesítmény:                  		10000 W

Névleges AC feszültség tartomány:       	230 V–400 V

Hálózati frekvencia tartomány:               	50 Hz - 60 Hz

Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés

Elosztó típusa:		            1 db AC elosztó

3 db DC elosztó

Kivitele: 		            kültéri IP 65

Elhelyezése: 	meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben

Érintésvédelem:	TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH

DC vezetékezés:	solar cable, 4 mm2

AC vezetékezés:	NYY 5 x 10/35/50 mm2

- Műszaki leírás

  - Napelemek elhelyezése, bekötése

Napelemek az épületek lapos tetején helyezkednek el. A tervezett inverterek, AC, és DC elosztók a felső emeleti folyosón kerülnek elhelyezésre. Az épületben DC oldali lekapcsolásról nem kell gondoskodni, mert a napelemek az invertertől 4,6 méter távolságban helyezkednek el. Az épületben továbbá a túlfeszültségvédelem miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültségvédelmi eszköz is. A napelemek két 20kVA, - es, és 1 db 10kVA es inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött csoportokat párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális, UV álló, 4 mm2 –es solar kábel felhasználásával, majd az egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC szekrényhez, ezután az inverterhez és a kiserőmű elosztójához. A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH hálózatba.

Napelem Inverter összeállítása:

1. FRONIUS SYMO 10.0-3-M Inverter

Pmpp STC 10.14 kWp

MPPT A 2x16 db 260W napelem

2. FRONIUS SYMO 20.0-3-M Inverter

Pmpp STC 20.02 kWp

MPPT A 2x19 db 260W napelem

MPPT B 2x19 db 260W napelem

3. FRONIUS SYMO 20.0-3-M Inverter

Pmpp STC 20.02 kWp

MPPT A 2x19 db 260W napelem

MPPT B 2x19 db 260W napelem

  - Váltakozó áramú csatlakozás

Az inverterek közvetlenül a folyosón elhelyezett kiserőmű AC oldali elosztójába csatlakoznak. Az AC oldali vezetékezés inverter felőli csatlakozása speciális, az inverterhez illeszkedő kialakítású, míg a kiserőmű elosztójába fixen történik sorkapcsokba.

Az elosztóba telepítésre kerül I+II. típusú túlfeszültség levezető. A kiserőmű csatlakoztatása és leválasztásának biztosítása ugyanitt négypólusú kapcsolón keresztül történik. A túláram védelmet 4 pólusú kismegszakítóval kell megoldani.

  - Az inverterek védelmi eszközei, beállításai

A beépítendő FRONIUS SYMO UE inverterek rendelkeznek – a mellékelt műszaki adatlap és a védelmi paraméter lista szerint – az Elosztói Szabályzatban megfogalmazott védelmi eszközökkel, valamint a beépítés környezete biztosítja az ott megfogalmazott feltételeket.

Az elosztói szabályzatban követelményként megfogalmazott és a terv szerint kialakított védelmek az alábbiak:

- rövidzárlat védelem

- túlterhelés védelem

- feszültség-csökkenés védelem

- feszültség-növekedés védelem

- frekvencia csökkenési védelem

- frekvencia növekedési védelem

- elosztóhálózati szigetüzem elleni védelem

- földzárlati/testzárlati védelem

- érintésvédelem

- túlfeszültség-védelem AC és DC oldalon

Az inverter által tartalmazott védelmi funkciók beállításai a mellékelt Védelmi beállítási értékek lapon találhatók.

  - Üzemvitel a közcélú kisfeszültségű hálózattal

Az ingatlan jelenlegi ellátása 0,4 kV-os feszültségszinten, 20/0,4 kV feszültségszintű transzformátor állomásról történik.

A háztartási méretű kiserőmű a termelt villamos energiát elsősorban az ingatlan részére állítja elő. A megtermelt, saját fogyasztással csökkentett többlet energia a közcélú hálózatba kerül visszatáplálásra.

A tervezett kiserőmű KIF oldali áramszünet esetén a hálózatról 0,2 s alatt leválik. A hálózati feszültség visszatérése után 300 s-al indul újra az inverter.

A tulajdoni és üzemeltetési határ a fent leírt 0,4 kV-os csatlakozás esetén jelen létesítés okán nem változik.

# A mérőhely kialakítása

Mivel a kiserőmű csak a belső fogyasztás csökkentésére szolgál, ezért külön tervdokumentáció szerint létesülő kisfeszültségű áramváltós mérés átalakítást nem igényel.

## Túlfeszültség védelem

A naperőmű string kábelei, ugyan védett térbe esnek de fennáll a kábelek induktív csatolásának lehetősége ezért veszélyes mértékű túlfeszültséget vezethetnek az inverterekbe, ezért ezeket a kábeleket elég I. és II-es fokozatú túlfeszültség védelemmel kell ellátni. Ezen a túlfeszültség-védelmi eszközök fogadására beépített aljzatok találhatók a DC oldali szekrényben. A naperőmű bejövő kábele, túlfeszültséget vezethet a villamos hálózata felé, valamint károsíthatja az invertereket. Ezért az AC szekrényt I+II-es fokozatú villámáram és túlfeszültség-levezetővel kell ellátni. A DC oldali kábelek vezetését az induktív, és kapacitív csatolások elkerülése végett a napelemek tartószerkezeteire rögzített zárt kábeltálcában kell vezetni.

# Védelmi beállítási értékek

| Megnevezés | Mértékegység | Tartomány | Beállított értékek |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -tól | -ig |  |
| Upv-Start | V | 125.0 | 750.0 | 180.0 |
| T-Start | s | 5.0 | 300.0 | 300.0 |
| Upv-Stop | V | 121.0 | 250.0 | 120.0 |
| T-Stop | s | 0.15 | 300.0 | 0.1 |
| Usoll-Konst | V | 125.0 | 250.0 | 140.0 |
| I-NiTest | mA | 0 | 6000 | 4500 |
| Uac-Min | V | 180 | 300 | 198 |
| Uac-Max | V | 180 | 300 | 251 |
| Fac-Min | Hz | 49 | 51 | 49.81 |
| Fac-Max | Hz | 49 | 51 | 50.19 |
| Zac-Max | mOhm | 0 | 20000 | 1700 |
| dZac | mOhm | 0 | 2000 | 350 |